PAGE  

Паспорт

стабилизатора напряжения

Legat – 8

[image: image1.jpg]



	1.  Назначение


Однофазный стабилизатор напряжения Legat-8, в дальнейшем стабилизатор, предназначен для обеспечения высокостабильным электропитанием различных потребителей. 

	2.  Технические характеристики 

	


Диапазон рабочих напряжений, В……………………….90-420

Выходная мощность,                                             кВА….……0,8 

Выходное напряжение, В……………….регулируемое, 180-240, 

                                                                      с шагом 1В

Точность стабилизации выходного напряжения, %..........1,5

Диапазон входных напряжений при сохранении 


работоспособности, В…………….………….…….. 80-500

Частота питающей сети, Гц…………………….……..……50/60

Количество фаз……………………………………….…однофазный

Макс. время срабатывания при резком отклонении 


входного напряжения на 40В, сек….. …….………..0,08

КПД при 160В<Uвх<240В, не менее %...............................93

Вес, кг ………………………………………………………….. 3.5 

Габариты, мм …………………………………………..90х265х250

Допустимый cosφ…………………………….……….………0,4

Кратность перегрузки………………………………….………3

Задержка включения нагрузки, сек…….…регулируемая 0-999

Задержка отключения нагрузки при перегрузке, сек ….1–10 


(в зависимости от степени перегрузки) 

Охлаждение……………………….принудительное (вентилятор)

Внимание!  Запрещается класть на верхнюю крышку стабилизатора какие-либо предметы, которые могут препятствовать потоку воздуха вентилятора. 

	3.  Устройство и принцип работы


Принцип работы стабилизатора основан на регулировании выходного напряжения путем широтно-импульсной модуляции. На входе и на выходе прибора имеются аналоговые фильтры, эффективно сглаживающие импульсные помехи в сети. 
На лицевой панели стабилизатора расположены (см. рис.):

-  выключатель;

-  входной шнур с вилкой;

-  розетки для подключения нагрузки: домашнего и промышленного оборудования, компьютеров, осветительные приборов, пожарных и охранных систем, коммуникационных приборов, кассовых аппаратов, промышленных роботов, лабораторных приборов, телевизоров, холодильников, систем кондиционирования воздуха, HI-FI компонентов, и т.д.;

- две кнопки установки  выходного напряжения и времени задержки запуска работы стабилизатора;
-  цифровой индикатор входного, выходного напряжений и индикации степени загрузки стабилизатора;

-  индикаторы аварии;

-  индикаторы состояния стабилизатора.

ВНИМАНИЕ!  Входная вилка стабилизатора рассчитана на нагрузку 16А, 250B Этого вполне достаточно для мощности 0.8 кВА при сетевых напряжениях до 250В. Однако, при длительных напряжениях в сети выше 250В рекомендуем снять вилку с входного шнура и подсоединить стабилизатор к проводам питающей сети без нее. 

С момента включения стабилизатора на цифровом индикаторе напряжения с периодом 3 сек попеременно выводятся  входное напряжение, процент степени загрузки стабилизатора,  и выходное напряжение, о чем сигнализируют соответствующие индикаторы. Нагрузка включается через время, установленное пользователем (заводская установка - 3 сек). 

В случае перегрузки по выходу загорается индикатор перегрузки и реализуется динамическое ограничение выходного тока (ДОТ). Данная функция позволяет снизить высокие пусковые токи и предотвращает отключение выхода стабилизатора в момент включения индуктивных нагрузок (двигателей, трансформаторов и т.д.). Если в течение следующих 7 сек. перегрузка на выходе стабилизатора сохранится, то нагрузка будет отключена. 

В случае короткого замыкания (КЗ) или более чем 3-х кратной перегрузки относительно заявленной мощности, срабатывает встроенная защита от КЗ, нагрузка отключается и загорается индикатор аварии по выходу. Для повторного включения нагрузки в этих случаях необходимо выключить и включить стабилизатор, предварительно отключив некоторые электроприборы и снизив суммарную потребляемую мощность до разрешенной.

Если входное напряжение выйдет за пределы диапазона рабочих напряжений, то нагрузка отключится и загорится индикатор аварии по входу. Стабилизатор автоматически включит нагрузку после восстановления входного напряжения (с выставленной пользователем задержкой). 

Стабилизатор имеет защиту от перегрева. В случае перегрева происходит отключение нагрузки и включается мигающий индикатор аварии по перегреву. После охлаждения прибора происходит включение нагрузки с выставленной задержкой на включение.

В табл. 1 приведены соответствия между возможными вариантами аварий и индикаторами аварий, а также методы устранения неполадки.

Таблица 1.

	№
	Описание аварии
	Индикатор аварии
	Метод устранения

	
	
	По входу
	Короткое замыкание /перегрев
	Перегрузка
	

	1
	Кратковременная перегрузка без отключения нагрузки (менее   7сек)
	-
	-
	+
	Уменьшить суммарную мощность нагрузки.

	2
	Длительная перегрузка (более 7сек.)
	-
	-
	+
	Уменьшить суммарную мощность нагрузки, выкл./вкл. стабилизатор

	3
	КЗ по выходу
	-
	+
	-
	Устранить КЗ, выкл./вкл. стабилизатор

	4
	входное напряжение

Uвх<Uвх. min

Uвх>Uвх. max
	+
	-
	-
	Стабилизатор не подходит для данной сети

	5
	Авария по температуре


	-
	+
	-
	Отключить стабилизатор от сети, проверить исправность вентилятора 




	4.  Подготовка стабилизатора к работе 


—  произвести внешний осмотр стабилизатора с целью определения наличия повреждений корпуса и кабеля питания;

—  предусмотреть заземление розетки сети;

—  подключить стабилизатор к сети без нагрузки, установить выключатель в положение «OFF» (выключено);

—  подключить нагрузку;

—  установить выключатель в положение «ON» (включено).
	5.  Регулировки. 


Пользователь может повысить/понизить выходное напряжение путем нажатия соответствующей кнопки на лицевой панели стабилизатора. 

Для изменения времени включения стабилизатора необходимо нажать обе кнопки одновременно, и после входа в режим регулирования времени включения установить необходимое время в секундах. Стабилизатор автоматически выйдет из режима регулировки через 5 сек после последнего нажатия любой из кнопок. 

	6.  Правила транспортировки, хранения и     эксплуатации.


Допускается транспортировка стабилизатора в вертикальном положении любым видом транспорта. 

Стабилизатор должен хранится в помещении при температуре воздуха от -40° до +60°С при относительной влажности воздуха до 80%.

В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислоты и щелочей, вызывающих коррозию.

Условия эксплуатации:

— окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей и абразивной пыли, агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию;

— диапазон температуры окружающей среды от -10° до +40°С;

— относительная влажность воздуха от 60 до 80%;

—  атмосферное давление, кПа от 86 до 106,5;

—  класс защиты IP20 (негерметичен).

	7.  Комплектность 


Стабилизатор 
1шт.

Паспорт
1шт.

Упаковка
1шт.

	8.   Важно помнить при выборе стабилизатора


При выборе стабилизатора необходимо учитывать полную потребляемую мощность нагрузки, которую Вы хотите подключить к стабилизатору. Полная мощность — это вся мощность, потребляемая электроприбором, которая состоит из активной и реактивной мощности (в зависимости от типа нагрузки). Активная мощность всегда указывается в ваттах (Вт), полная — в вольт-амперах (ВА). Устройства — потребители электроэнергии имеют как активную, так и реактивную составляющие нагрузки. Полная мощность (ВА) и активная мощность (Вт) связаны между собой коэффициентом cosφ.

Активная нагрузка. У этого вида нагрузки вся потребляемая энергия преобразуется в тепло. У некоторых устройств данная составляющая является основной. Примеры: лампы накаливания, обогреватели, электроплиты, утюги и т. п.

Реактивные нагрузки. Все остальные. Реактивная составляющая мощности не выполняет полезной работы, она лишь служит для создания магнитных полей в индуктивных приемниках, циркулируя все время между источником и потребителем.

Высокие пусковые токи. Любой электродвигатель в момент включения потребляет энергию в несколько раз больше, чем в штатном режиме. В случае, когда в состав нагрузки входит электродвигатель, который является основным потребителем в данном устройстве (например, погружной насос, холодильник), его паспортную потребляемую мощность во избежание перегрузки стабилизатора в момент включения устройства необходимо умножить на 3.

Исходя из вышеперечисленного, рекомендуется выбирать модель стабилизатора с 25% запасом от потребляемой мощности нагрузки. Вы обеспечите "щадящий" режим работы стабилизатора, тем самым, увеличив его срок службы.

	9.  Меры безопасности


При выборе стабилизатора необходимо учитывать полную потребляемую мощность нагрузки.

Внутри корпуса стабилизатора имеется опасное для жизни напряжение.

Запрещается:

- разбирать стабилизатор;

- включать в сеть и эксплуатировать незаземленный стабилизатор;

- эксплуатировать стабилизатор при наличии деформации деталей корпуса, приводящих к их соприкосновению с токоведущими частями;

- эксплуатировать стабилизатор при нечеткой работе выключателя, появлении дыма или запаха, характерного для горящей изоляции;

- хранить и эксплуатировать стабилизатор в помещениях с химически активной или взрывоопасной средой.

	10. Гарантийные обязательства


Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу стабилизатора Legat-8  в течение двенадцати месяцев со дня продажи, при условии:

     -правильного подключения;

     -целостности пломбы ОТК изготовителя;

     -целостности корпуса, отсутствии следов вскрытия, трещин, сколов, прочее.

	11. Свидетельство о приемке


Стабилизатор напряжения Legat-8   №___________ изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ 3425-001-71386598-2005, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.


Начальник ОТК                   Дата выпуска             МП                           ___________                   ___________


