PAGE  
Паспорт Стр2.  из 4


[image: image1.png]



ООО    «НОВАТЕК–ЭЛЕКТРО»
ПАСПОРТ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РЕЛЕ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА  РМТ-101
     Рис. 1. Внешний вид РМТ-101
[image: image2.png]Meperpy3ska

o i

toma© teka© Imaxta)

¥





1. Разъем для обмена данными.

2. Выходы реле управления нагрузкой. Макс. ~250В, 8А

3. Светодиод «нагрузка»

4. Индикатор измеряемых и контролируемых параметров

5. Светодиод «перегрузка»
6. Регулятор «уставка максимального тока» – Imax
7. Регулятор «уставка задержки повторного  включения нагрузки» – tвкл
8. Регулятор «уставка задержки  отключения нагрузки» –tоткл 

9. Вход питания РМТ-101 –  ~220В/50Гц.
10. Вход измерения тока 0-5А.

WWW.NOVATEK-ELECTRO.COM
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
1. Описание и работа
1.1. Назначение.
 РМТ-101 предназначено для отключения нагрузки с заданным временем при превышении допустимого тока (МТЗ с независимой выдержкой времени) с последующим автоматическим включением с заданным временем включения,  а также для измерения и контроля тока нагрузки. Может использоваться как цифровой амперметр действующего значения тока. 
Имеет возможность подключения выносных трансформаторов тока. 

В РМТ-101  для измерения тока используется встроенный трансформатор тока.  РМТ-101   позволяет контролировать значение тока и состояние нагрузки с помощью  светодиодных индикаторов, расположенных на лицевой панели.
1.2. Основные технические характеристики РМТ-101
	Номинальное  напряжение питания, В
	220

	Напряжение, при кот. сохраняется работоспособность, В
	от 130 до 270

	Частота сети, Гц
	45 ( 55

	Диапазон измерения тока, А
	0-100

	Точность измерения тока, не хуже
	0,5%

	Диапазон регулирования  Imax, А
	0 ( 100

	Диапазон регулирования по tвкл, с
	0 ( 900

	Диапазон регулирования по tоткл, с
	0 ( 300

	Время готовности, не более, с
	0,5

	Потребляемая мощность (под нагрузкой), ВА, не более
	3,0 

	Максимальный коммутируемый ток выходных контактов при cosφ=1, А
	8

	Коммутационный ресурс выходных контактов:

- под нагрузкой 5А, не менее, раз

- под нагрузкой 1А, не менее, раз
	100 тыс.

1 млн.

	Степень защиты:

- прибора

- клеммника
	IP40

IP20

	Климатическое исполнение
	УХЛ4

	Диапазон рабочих температур, (С
	от минус 35 до +55

	Температура хранения, (С
	от минус 45 до +70

	Масса, кг, не более
	0,200

	Габаритные размеры
(типоразмер– 3 стандартных S-модуля на  DIN-рейку 35 мм), мм                                                                              
	50 х 90 х 58                                                   

	Монтаж  на стандартную DIN-рейку 35 мм

	Положение в пространстве   произвольное
	

	РМТ-101 имеет гальванически развязанный цифровой выход  для контроля состояния  
РМТ-101 и  тока нагрузки (поз.1, рис.1) – под заказ.


1.3.   Устройство и работа    
При подаче напряжения питания 220В 50 Гц (поз. 9, рис.1) на РМТ-101 через время готовности (не более 0,5с) контактами 6-7 включается нагрузка (поз.2, рис.1), загорается светодиод  «нагрузка» (поз.3, рис.1), на индикаторе отображается ток нагрузки. 
При достижении тока больше значения уставки максимального тока (от 0 до 99,9 ампер задается регулятором  «уставка максимального тока», поз.6, рис.1) РМТ-101   начинает отсчитывать  задержку  отключения нагрузки (от 0 до 300 секунд задается регулятором «уставка задержки  отключения нагрузки», поз.8, рис.1) при этом на индикаторе (поз.4, рис.1)  попеременно отображается ток нагрузки  и время, оставшееся до отключения нагрузки в секундах,   светодиод «перегрузка» (поз.5, рис.1)  горит. После истечения времени задержки отключения нагрузка отключается, светодиод «перегрузка» (поз.5, рис.1)- горит, светодиод «нагрузка» (поз.3, рис.1) - гаснет. Начинает отсчитываться задержка повторного включения нагрузки (от 0 до 900 секунд задается регулятором «уставка задержки повторного  включения нагрузки»,  поз.7, рис.1). При этом, на индикаторе (поз.4, рис.1)  отображается время, оставшееся до включения в секундах. После истечения времени задержки  выполняется включение нагрузки- замыкаются контакты 6-7 
При вращении любого из регуляторов задания  уставок (поз. 6, 7, 8, рис.1) на индикаторе отображается значение регулируемого параметра, при этом в младшем разряде  засвечивается десятичная точка.
1.4 Подготовка РМТ-101   к работе
Рис.2 – Схема подключения РМТ-101  

[image: image3.png]K HAIPYSKE

BMT-101 Gl





    Подключить изделие, согласно  схемы подключения РМТ-101   (Рис.2) .  Фазный провод продеть через отверстие в корпусе РМТ-101. Выполнить предварительные настройки  уставки времени отключения, максимального тока,  времени повторного включения используя регуляторы задания уставок  (поз.6,7,8, рис.1), подать напряжение питания, выполнить, если требуется, точную настройку значений  уставок для контроля значения которых используя индикатор. РМТ-101 готов к работе.    
По условиям безопасности подключение производить при снятом напряжении!
2. Транспортирование и хранение
РМТ-101   в упаковке производителя должны храниться в закрытых помещениях с температурой от минус 45 до +70 и относительной влажностью  не более 80% при отсутствии в воздухе паров вредно действующих на упаковку и материалы устройства. При транспортировании РМТ-101   потребитель должен обеспечить защиту устройства от механических повреждений.
В состав изделия входит: 

· РМТ-101   –1шт

· Паспорт –  1шт
3. Гарантийные обязательства.
· Полный срок службы изделия до списания не менее 10 лет.

· Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу изделия в течении 3 лет после даты продажи, при условии:


- правильности подключения;


- целостности пломбы ОТК изготовителя;


- целостности корпуса, отсутствии следов вскрытия, трещин, сколов, прочее.

· Ремонт в послегарантийный период  обеспечивается изготовителем изделия  по отдельному Договору.

Дата изготовления  _________________________________

Заводской №              _________________________________

Штамп ОТК

Дата продажи          ____________________________

ООО  “НОВАТЕК – ЭЛЕКТРО”

WWW.NOVATEK-ELECTRO.COM
