Универсальное реле РН-16ТМ

1. Назначение

Универсальное реле РН-16ТМ (далее по тексту реле) совмещает в себе функции: реле напряжения, фото-реле и реле реального времени.
Предназначено для: 
- включения /отключения нагрузки согласно установленных пользователем времен включения/отключения; 
- отключения бытовой и промышленной 1-фазной нагрузки 220 В/50 Гц при недопустимых колебаниях напряжения в сети с последующим автоматическим включением после восстановления параметров сети; 
- включения /отключения нагрузки согласно, установленных пользователем, уровням освещенности; 

Реле обеспечивает работу в 3-х основных режимах (I – III) и 2-х смешанных (IV – V): 

I. H – недельный таймер; 

II. U – реле напряжения; 

III. F– фото-реле; 

IV. HU – недельный таймер с контролем напряжения; 

V. FU – фото-реле с контролем напряжения. 


1 – зеленый светодиод включения нагрузки; 
2 – зеленый/ красный светодиод сеть; 
3 – фотодиод; 
4 - кнопки управления меню: 
[image: image1.png]


– вход в меню, ввод параметра; – запись, выход из меню;[image: image2.png]



<> – перебор.
6 – семисегментный индикатор (дисплей); 
7 – зеленые светодиоды индикации установленных режимов реле; 
5,8 – контакты для подключения. 
В зависимости от установленного режима, на индикатор реле (6) рисунок 1 выводится: 

I. режим Н - текущее время в формате часы - мигающая точка - минуты
16.45 - 16 часов 45 минут 

II. режим U - напряжение сети в формате вольты с десятичной точкой
221.5 - 221.5 Вольт 

III. режим F - буква F - пробел – уровень освещенности
F 35 - освещенность 35 

IV. режим HU - поочередные показания времени и напряжения, разделенные чертой
16.45 ---- 221.5 ---- 
V. режим FU - поочередные показания освещенности и напряжения, разделенные чертой
F 35 ---- 221.5 ---- 

Пользователь может задать 2 рабочих набора параметров SP 1 и SP 2 или стереть любой из них, при необходимости. 

Выходные контакты реле РН-16ТМ могут непосредственно коммутировать мощность нагрузки до 3,5 кВт (16А); при мощности, превышающей 3,5 кВт (16 А) отключение производится магнитным пускателем соответствующей мощности (МП в комплект поставки не входит), в разрыв питания катушки которого включены выходные контакты реле. 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
	Номинальное напряжение питания, В 
	220

	Нижний порог напряжения питания, запускающий реле, В 
	140

	Максимально допустимое напряжение питания, В 
	320

	Диапазон уставок срабатывания по напряжению, В: 
- нижний порог
- верхний порог 
	
150-210
230-320

	Точность выставления порогов срабатывания по напряжению, В 
	1

	Диапазон установок уровня освещенности, люкс 
	0-175

	Погрешность измерения напряжения, В, не более 
	1

	Коэффициент возврата (гистерезис) по напряжению, В 
	+

	Коэффициент возврата (гистерезис) по освещенности, % 
	12

	Регулируемое время срабатывания реле при повышении/понижении напряжения, с 
	0-9.9

	Задержка времени автоматического повторного включения, с 
	0-9.9

	Фиксированное время срабатывания по освещенности, с 
	12

	Погрешность хода часов, с/сутки, не более 
	3

	Точность выставления временной уставки, мин, не более 
	1

	Максимальное количество событий за сутки, 
в том числе: - включений 
- отключений 
за неделю 
	60
30
30
60x7=420

	Запас хода (сохранение установок при потере напряжения питания, не менее) 
	1 месяц 

	Климатическое исполнение 
	УХЛ4

	Степень защиты:
- реле 
- клеммника 
	
IP40
IP20

	Коммутационный ресурс выходных контактов: 
- под нагрузкой 16А, раз, не менее 
- под нагрузкой 5А, раз, не менее 
	
100 тыс.
1 млн. 

	Потребляемая мощность (под нагрузкой), ВА, не более 
	3.0

	Масса, кг, не более 
	0.15

	Габаритные размеры, мм 
	50x88x65

	Диапазон рабочих температур, °С 
	от -10 до +55 

	Температура хранения, °С 
	от -20 до +70 


3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Входными контактами «(1-1) – (2-2)» реле включается в сеть 220 В 50 Гц. 
Для удобства монтажа входные контакты имеют спаренные клеммы, т. е клеммы 1-1 являются одной точкой присоединения, а клеммы 2-2 – другой. На выходе реле имеет группу перекидных контактов 3 – 4-4 – 5 с общей точкой 4-4. 

Нагрузка включается через контакты 4-5. 
Контакты 3-4 используются в цепях управления и сигнализации, если это требуется. 

Характеристика выходных контактов 3-4-5.
	 
	Макс. ток при U~250В
	Макс. мощн. при замкнутых к-тах
	Макс. коммутир. мощность
	Макс. длит. доп. напр. перем/пост
	Макс. ток при Uпост=30В

	Cos φ = 0,4
Cos φ = 1,0
	5 А
16 А
	3000 ВА
	2000 ВА
	380/150 В
	5 А


При срабатывании реле по факту недопустимого повышения/понижения напряжения, нагрузка отключается размыканием ее цепи питания непосредственно через размыкающие контакты 4-5 или размыканием этими же контактами цепи питания катушки магнитного пускателя. После восстановления параметров напряжения происходит автоматическое включение нагрузки. 

При включении/отключении нагрузки на реле РН-16ТМ горит/гаснет светодиод ВКЛ (1) рисунок 1. Заданный режим работы реле отображают светодиоды F, U, H (7). 

Условно установки реле можно разделить на: общие установки и установки параметров. 

Общие установки универсального реле PH -16TМ: 
P = __ - выбор режима работы прибора;
SP 1 - установка режима работы и набора параметров(1 или 2 – номер установленного набора);
SЕ 1- изменение набора параметров (1 или 2); 
CL 1 - очистка текущего набора параметров. 

Установки параметров: 
SCAN - просмотр событий (параметров) PH-16 TМ;
H-PA - меню установки событий (параметров) PH-16TМ;
CLOC - текущее время;
Е01.х- время включения PH -16TМ;
d01.х- время отключения PH -16TМ;
DAY_х- установка дня недели;
U-PA - меню установок порогов напряжения;
Н_ _ _- верхний порог напряжения;
L_ _ _- нижний порог напряжения;
dН._ - задержка отключения нагрузки по верхнему порогу напряжения;
dL._ - задержка отключения нагрузки по нижнему порогу напряжения;
dЕ._ - задержка включения PH-16TМ;
L_ _ _- порог освещенности. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Отключение по качеству сетевого напряжения не меняет режим работы по временной программе. Включение нагрузки происходит после восстановления параметров напряжения с учетов наступившего события по временной программе. При исчезновении сетевого напряжения установка параметров сохраняется на время, не менее 1 месяца. При этом выходные контакты возвращаются в исходное состояние, соответствующее обесточенному реле. 

Например, таймер запрограммирован на все дни недели таким образом, что последнее включение происходит в 22.00 каждого дня, а следующее отключение происходит в 08.00 следующего дня. Предположим, что напряжение исчезло в понедельник в 22.30 (таймер находился в режиме включения нагрузки), а появилось в 06.00 в среду. При этом, после исчезновения напряжения контакты 4-5 разомкнутся и замкнутся контакты 3-4. После появления напряжения, согласно последней команде, произойдет включение нагрузки, которая будет отключена в 08.00. Если для среды выбран другой алгоритм включений/отключений, то выходные контакты таймера примут состояние, соответствующее последней команде до исчезновения напряжения и будут находиться в таком состоянии до ближайшей по времени команды среды. 

4. Подготовка к работе и порядок работы.
Подготовка к работе предусматривает программирование: реального времени с установкой дня недели и времени суток; времени включения/отключения, с учетом дня недели; порогов срабатывания при повышении/понижении напряжения; задержек на отключение по верхнему/нижнему порогам напряжения; задержку на включение; уровня освещенности. 

Если в установках есть прочерк «_» то событие (значение) не установлено. 

При установке временных режимов работы реле задаются: 

E01.x - время включения, d01.x - время отключения, CLOC- текущее время, 

где 01 – номер события (включения/отключения); 

х – дни недели, возможно задать 1 ÷ 7; А – все дни; b – будни (1 ÷ 5); с – вы-ходные (6,7). 

Подать напряжение на таймер – подключить входные клеммы «1-1 – 2-2» к сети.

ВНИМАНИЕ! Подключение к сети производится с соблюдением правил безопасности при снятом сетевом напряжении. 
Каждому режиму соответствует определенный набор пунктов меню индикации на индикаторе (6), просмотреть которые можно нажав [image: image3.png]


и перебирая пункты >. 

	Режим
	Меню индикации 

	H
	SP 1    SCAN    H-PA

	U
	SP 1    U-PA 

	F
	F-PA

	HU
	SP 1    SCAN    H-PA   U-PA 

	FU
	SP 1    F-PA      U-PA


Помните, что количество событий в режиме Н не может превышать 60: 30 включений и 30 отключений. Количество включений и отключений может не совпадать. 

Примечание. Для установки времени все цифры, в том числе, «0» должны быть установлены. Например: время 7.35 утра устанавливается как «07.35», а 7.35 вечера как «19.35». Неустановленное время отображается в виде «_ _ _ _». 
После установки (программирования) необходимых параметров прибора, подключить нагрузку. 

Внимание! Подключение нагрузки производить с соблюдением техники безопасности при снятом сетевом напряжении. Последовательность действий, которые необходимо произвести для программирования реле, приведены в таблице. 
(устанавливаемые значения событий приведены произвольно) 

	Шаги
	Действия
	Кнопка
	Индикация
	Кнопка
	Действия
	Индикация

	I. Выбор режима работы прибора:
	 
	 
	 

	1
	Вход в меню
	[image: image4.png]



	SP 1 
	 
	 
	 

	2
	Нажать
	[image: image5.png]



	P=
	 
	 
	 

	3
	Нажать, удерживать, отпустить после выбора режима 
	[image: image6.png]



	P.= (мигающая точка)
	< > 
	Выбрать нужный режим 
	P.= U
P.= H
P.= F
P.= HU
P.= FU

	4
	Нажать 
	[image: image7.png]



	P= H 
	[image: image8.png]



	выйти из меню (нажать два раза) 
	SP 1 

	II. Установка порогов напряжения и задержек включения и отключения 

	Выполнить действия 1-4 пункта I (выбрать режим работы) 
	 

	1
	Нажать, войти в меню 
	[image: image9.png]



	SP 1 
	 
	 
	 

	2
	Перебирать, найти 
	< > 
	U - PA
	 
	 
	 

	3
	Нажать, выбрать верхний порог 
	[image: image10.png]



	H_ _ _ 
	 
	 
	 

	4
	Нажать, удерживать, отпустить после выбора значения 
	[image: image11.png]



	H._ _ _
(мигающая точка) 
	< > 
	Выбрать значение верхнего порога в преде-лах 230-320 
	H.240 (мигающая точка)

	5
	Нажать (записать выбранное значение) 
	[image: image12.png]



	Р240
	 
	 
	 

	6
	Выбрать нижний порог 
	< > 
	L_ _ _ 
	 
	 
	 

	7
	Нажать, удерживать, отпустить после выбора значения 
	[image: image13.png]



	L._ _ _ (мигающая точка
	< > 
	Выбрать значение нижнего порога в пределах 150-210 
	L.205 (мигающая точка)

	8
	Нажать (записать выбранное значение) 
	[image: image14.png]



	L205
	< > 
	Нажать (калибровка текущего напряжения) 
	221.5 Изменять не реко- мендуется 

	Если есть необходимость изменить значение калибровочного напряжения, необходимо в сеть включить вольтметр и выставить показания прибора по вольтметру. 

	9
	Нажать, удерживать, отпустить после выбора значения 
	[image: image15.png]



	221.5 (мигающая точка
	< > 
	Установить значение напряжения 
	 

	10
	Нажать (записать выбранное значение) 
	[image: image16.png]



	 
	 
	 
	 

	Внимание! Значение задержек включения и отключения нагрузки задаются в десятых долях секунды, т.е. справа от точки значение 10 соответствует 1 секунде и т.д. 

	11
	Выбрать dH.10 
	< > 
	dH.10 (мигаю-щая точка) 
	(задержка отключения нагрузки по верхнему порогу) 

	12
	Нажать, удерживать, отпустить после выбора значения 
	[image: image17.png]



	dH.10 (мигающая точка)
	< > 
	Установить значение 
	dH.15 (мигающая точка)

	13
	Нажать (записать выбранное значение) 
	[image: image18.png]



	dH.15
	 
	 
	 

	14
	Выбрать dL.90 
	< > 
	dL.90 (мигаю-щая точка)
	(задержка отключения нагрузки по нижнему порогу) 

	15
	Нажать, удерживать, отпустить после выбора значения 
	[image: image19.png]



	dL.95 (мигающая точка)
	< > 
	Установить значение 
	dL.95 (мигающая точка)

	16
	Нажать (записать выбранное значение) 
	[image: image20.png]



	dL.95 (мигающая точка)
	 
	 
	 

	17
	Выбрать dE.50 
	< > 
	dE.50 (мигающая точка)
	(задержка включения нагрузки) 

	18
	Нажать, удерживать, отпустить после выбо-ра значения 
	[image: image21.png]



	dE.50 (мигающая точка)
	< > 
	Установить значение 
	dE.55 (мигающая точка)

	19
	Нажать (записать выбранное значение) 
	[image: image22.png]



	 
	[image: image23.png]



	Нажать, выйти из меню 
	 

	III Установка текущего времени 
	 

	Выполнить действия 1-4 пункта I (выбрать режим работы). 
	 

	1
	Нажать, войти в меню 
	[image: image24.png]



	SP 1 
	 
	 
	 

	2
	Листать, найти 
	< > 
	H-PA
	 
	 
	 

	3
	Нажать, войти в меню 
	[image: image25.png]



	CLOC
	 
	 
	 

	4
	Нажать, войти в меню 
	[image: image26.png]



	dAY._
	< > 
	Установить значение от 1 до 7, соответствующее текущему дню недели 
	dAY.1

	5
	Нажать, войти в меню > Установка текущего часа 
	[image: image27.png]



	_ _._ _ (мигающая позиция десятков часов)
	< > 
	Установить значение от 0 до 2, соответствующее текущему времени 
	1_._ _ 

	6
	Нажать Установка текущего часа 
	[image: image28.png]



	1_._ _ (мигающая позиция единиц часов) 
	< > 
	Установить значение от 0 до 9, соответствующее текущему времени 
	15._ _ 

	7
	Нажать Установка текущих минут 
	[image: image29.png]



	15._ _ (мигающая позиция десятков минут)
	< > 
	Установить значение от 0 до 5, соответствующее текущему времени 
	15.2 _ 

	8
	Нажать Установка текущих минут 
	[image: image30.png]



	15.2_ (мигающая позиция единиц минут) 
	< > 
	Установить значение от 0 до 9, соответствующее текущему времени 
	15.25

	9
	Нажать Выйти из меню, если время установлено 
	[image: image31.png]



	CLOC
	 
	 
	 

	IV Установка временных режимов работы 

	1
	Действия 1-3 пункта III 
	CLOC
	 
	 
	 

	2
	Выбрать Е01. 
	< > 
	E01._
	 
	 
	 

	3
	Нажать Выбрать 
	[image: image32.png]



	dAY._
	< > 
	Установка дня недели (1-7, А, b , c , _) 
	dAY.3

	4
	Выбрать, время включения 
	[image: image33.png]



	_ _._ _ 
	Действия 5-8 пункта III 
	10.25

	5
	Выйти из меню 
	[image: image34.png]



	E01.3
	< > 
	Выбор следующего включения (при необходи-мости ) 
	E02._

	Для установки времени следующих включений реле, произвести действия 2-5 пункта IV . 

	6
	Выбрать d01. 
	< > 
	d01._
	 
	 
	 

	7
	Действия 3-5 пункта IV 
	[image: image35.png]



	[image: image36.png]



	Выйти из меню 
	 

	V Установка порога освещенности 

	Выполнить действия 1-4 пункта I (выбрать режим работы). 

	1
	Нажать, войти в меню 
	[image: image37.png]



	 
	 
	Найти <> d02 - время второго отключения
	 

	2
	Листать, найти 
	< >
	F-PA
	 
	Мигающая буква А (1-7, или Ь, С), выбрать <>
	 

	3
	Нажать, удерживать, отпустить после выбора значения 
	[image: image38.png]



	L._ _ _ (мигающая точка)
	< >
	Установить <> время второго отключения в соответствии с шагами 3-7 (приведен пример), (->
	L.55 (мигающая точка) 

	4
	Нажать (калибровка сигнала осве-щенности) 
	< >
	F 127 Изменять не рекомендует-ся!
	 
	Установить <> время последующих включений-отключений в соответствии с шагами 15-19 
	 

	Если необходимо откалибровать сигнал освещенности, включить в сеть люксметр, направив его на равномерно освещенную стенку, убедиться в отсутствии посторонних теней, выставить показания прибора по люксметру, согласно действию 3 пункта V . 

	VI Просмотр временных параметров 

	Выполнить действия 1-4 пункта I (выбрать режим работы). 

	1
	Нажать, войти в меню 
	[image: image39.png]



	SP 1 
	 
	 
	 

	2
	Листать, найти 
	< > 
	SCAN
	 
	 
	 

	3
	Нажать, войти в меню 
	[image: image40.png]



	CLOC
	Автоматический просмотр параметров, и выход в режим индикации 

	VII Изменение набора параметров 

	1
	Нажать, войти в меню 
	[image: image41.png]



	SP 1 
	 
	 
	 

	2
	Нажать 
	[image: image42.png]



	P=_ _ 
	 
	 
	 

	3
	Листать, найти 
	< > 
	SE 1 
	 
	 
	 

	4
	Нажать, удерживать, отпустить после выбора значения 
	[image: image43.png]



	SE.1 (мигающая точка)
	< > 
	Нажать 5 раз для изменения значения 
	SE.2 (мигающая точка)

	5
	Выйти из меню 
	[image: image44.png]



	 
	 
	 
	 

	VIII Очистка текущего набора параметров 

	1
	Действия 1-3 пункта VII 
	CL 1 
	 
	 
	 

	2
	Нажать, удерживать, отпустить после уста-новки сброса 
	[image: image45.png]



	CL.1 (мигающая точка)
	< >
	Нажать 5 раз для установки сброса 
	CL.1c

	3
	Выйти из меню 
	[image: image46.png]



	 
	 
	 
	 


Для удобства программирования таймера требуется заранее составить план работы вашей нагрузки. Для этого воспользуйтесь следующей таблицей:

	№ события
	№ включения
	Включение
	№ отключения
	Отключение

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


Схема включения

[image: image47.png]~2208 1507y

BXoa

0 6 b O

e . 4 5 2

s
Lt Hareyaw

PH-16TM

st

© 09

BbIXOR | &PAsB s AArPvaH
(oamvn M) 0 166




 [image: image48.png]BX0A 1

1
BX0A 2

2
BbIXOA | 3
BbIXOA | 4
BbIXOA | 4

BbIXOA





