[image: image1.png]DMK 50





Цифровые мультиметры
DMK20

DMK50
Описание

- Исполнение приборов может быть щитовым 96х96мм или модульным с установкой на DIN-рейку.
- Прибор имеет четыре светодиодных дисплея (DISPLAY).
- Прибор легко устанавливается и настраивается.

- Измерения производятся в среднеквадратичных величинах.

- Всего измеряются 47 параметров электрической сети, включая мощность.

- Регистрация минимального и максимального измерения.

Установка параметров

- Нажмите и удерживайте одновременно кнопки C и D на протяжении 5 секунд для входа в режим установки.
- Дисплей (DISPLAY) 1 будет показывать Р.01, что означает выбор установки параметра 1.

- Дисплеи (DISPLAY) 2 и 3 будут показывать текущее значение параметра.

- Кнопками А и В можно увеличивать/уменьшать значение выбранного параметра.

- Кнопками С и D выбираются параметры от Р.01 до Р.10

- Нажмите кнопку D на 2 секунды, чтобы сохранить параметры и выйти из режима установки.
[image: image2.png]DUk 20

VETaHOBKa SHaNEHHA TRAHCHOPMATOpA
Toka (CT) (napawmerp P.01) & 150 (750/5)

[

[}

YETaHOBKa YCpEAHEHHOTD BHnLTR
(napametp P.02) & sHauewe 3

. FoTOoIE00 @

B M, @

DK 5

VETaHOBKa SHaNEHHA TRAHCHOPMATOpA
Toka (CT) (napawmerp P.01) & 150 (750/5)

YETaHOBKa YCpEAHEHHOTD BHnLTR
(napametp P.02) & sHauewe 3




- Обычно, для установки прибора для работы в трехфазной сети необходимо ввести значение параметра Р.01, оставив значения остальных параметров по умолчанию.
Таблица параметров
	Параметр
	Функция параметра
	Диапазон
	По умолчанию

	Р.01
	Коэффициент трансформатора тока (СТ)
	1.0 … 2000
	1.0

	Р.02
	Количество измерений для усреднения значения.
	1 … 10
	3

	Р.03
	Типы подсоединений:  однофазное, двухфазное, трехфазное, трехфазное сбалансированное с одним СТ.
	1ph, 2ph, 3ph, 3bl
	3ph

	Р.04
	Частота, Гц
	Aut-50-60
	Aut

	Р.05
	Предустановка дисплеев 1-2-3
	1 … 9
	1

	Р.06
	Предустановка дисплея 4
	1 … 6
	1

	Р.07
	Установка времени возврата
	Off … 250 сек
	60

	Р.08
	Порог напряжения
	Off … 100.0
	Off

	Р.09
	Порог тока
	Off … 100.0
	Off

	Р.10
	Установка счетчика часов
	Off … 
	Off


Внимание! Система вычислений прибора рассчитана на максимальную мощность в 40МВА.
Описание параметров
- Р.01 устанавливается с помощью двух дисплеев 2 и 3, дающих вместе пятизначное число плюс одно десятичный значение.
- Р.02 позволяет изменить число измерений параметра для вычисления среднего значения.
- Р.03 отображает тип подключения мультиметра к сети (см. раздел «Схемы подключения»). При трехфазном подключении с одним СТ (трансформатор тока устанавливается только на первую фазу L1) все измерения, кроме напряжений, в фазах L2 и L3 считаются равными фазе L1.
- Р.04 устанавливает частоту сети, либо при Aut, она определяется автоматически.

- Р.05 и Р.06 устанавливают измерения, которые просматриваются на дисплеях 1, 2, 3 и 4 по умолчанию.

	Дисплей 1, 2, 3
	Дисплей 4
	Описание

	Р.05
	Измерения по фазам
	Р.06
	Измерения сети
	

	1
	V L-L
	1
	V L-L
	Линейное напряжение

	2
	V L-N
	2
	V L-N
	Фазное напряжение

	3
	A
	3
	Hz
	Ток (Р.05) и частота (Р.06)

	4
	W
	4
	ΣW
	Активная мощность

	5
	var
	5
	Σvar
	Реактивная мощность

	6
	VA
	6
	ΣVA
	Полная мощность

	7
	P.F.
	
	
	Коэффициент мощности

	8
	Total hours
	
	
	Счетчик часов

	9
	Partial hours
	
	
	Счетчик часов на убывание


- Р.07 устанавливает время возврата к просмотру измерений по умолчанию в Р.05 и Р.06.
- Р.08 и Р.09 являются порогами фазного напряжения и тока соответственно, при измерениях выраженных в процентах, при запуске счетчика часов. Если оба параметра установлены в Off, счетчики часов запускаются при подаче питания на прибор.
- Р.10 используется для установки значения счетчика часов в обратную сторону. При достижении нуля, счетчик будет считать в отрицательную сторону (мигает светодиод «partial»).
Просмотр измерений

Функция кнопок А и В.
- Кнопки А и В используются для выбора измерений в соответствии с группой светодиодов LED01.
- Измерения по фазам L1, L2, L3 отображаются на дисплеях 1, 2 и 3 соответственно.

- Светодиоды k и М показывают порядок измерений в тысячах и миллионах соответственно.
- При соединении без нейтрали, DMK показывает внутреннее напряжение звезды.

- Коэффициент мощности вычисляется с учетом гармонических составляющих напряжения и тока.

- Дисплеи 1, 2, 3 показывают линейное напряжение соответственно L1-L2, L2-L3, L3-L1.
Таблица измерений группы светодиодов LED 01
	Светодиод из LED01
	Функция светодиода

	V L-L
	Линейное напряжение

	V L-N
	Фазное напряжение

	A
	Ток

	W
	Активная мощность

	var
	Реактивная мощность

	VA
	Полная мощность

	P.F.
	Коэффициент мощности

	Total
	Счетчик часов

	Partial
	Счетчик часов на убывание


- Счетчик часов на убывание показывается в часах и минутах, разделенных точкой (например, 1500.30 означает 1500 часов и 30 минут). Мигающая десятичная точка указывает на то, что счетчик на убывание включен.
Сброс счетчика часов на убывание в ноль
- Используя кнопку А или В выберите измерение «Partial», при этом кнопку не отпускайте.
- Сохраняйте ее нажатой 5 секунд, величина выбранного измерения сбросится в ноль.

- Символы CLr (сокр. «cleared» - очищено) на дисплеях подтверждают сброс счетчика в ноль.
Сброс счетчика часов в ноль
- Используя кнопку А или В выберите измерение «Total», при этом кнопку не отпускайте и одновременно нажмите кнопку D.
- Сохраняйте их нажатыми 5 секунд, величина выбранного измерения сбросится в ноль.

- Символы CLr (сокр. «cleared» - очищено) на дисплеях подтверждают сброс счетчика в ноль.

Функции кнопки С
Кнопка С используется для включения одной из функций, содержащейся в группе светодиодов LED 02 (светодиоды High и Low) или отключения их. Светодиоды соответственно показывают мгновенное максимальное и минимальное значение регистрируемое прибором для следующих измерений:
	Дисплей
	Измерения
	Функция

	1-2-3
	V L-N
	Фазное напряжение

	1-2-3
	A
	Ток

	4
	ΣW
	Потребленная активная мощность

	4
	Σvar
	Потребленная реактивная мощность

	4
	ΣVA
	Полная мощность


Максимальная величина сохраняется также при пропадании напряжения питания прибора.
Сброс максимума/минимума в ноль 
- Используя кнопку С, выберите функцию (High или Low) и не отпускайте кнопку.

- Оставьте ее нажатой пять секунд, и функция сбросится.

- Символы CLr (сокр. «cleared» - очищено) на дисплеях подтверждают сброс в ноль.

- Все измерения связанные с этой функцией сбросятся в ноль.

[image: image3.png]T et et

sy W o

Tpescpacos noRCoAHEHHE C HelTRANLID
MapameTp P03 yoTaHDBNEH & ph (N0 YMOMHEHAD)

[2 ] [readier = o

e

Tpextpacnos nogcosaHenE Ges HefiTpam
MapameTp P03 yeTaHosneH b 3ph (N0 yMondaHma)

e ———

foyxpasnoe nopcospere
TapameTp P.03 yoTaHoBneH & 2ph



- Сброс величин относятся к значениям, записанным до момента сброса.
[image: image4.png]DUk 20





Функции кнопки D
- Эта кнопка предназначена для выбора одной из шести функций светодиодов LED 03 и просмотра их на дисплее 4.
- Эти измерения являются средними значениями по трем фазам. Дисплей 4 имеет свои собственные светодиоды k и М (тысячи и миллионы) с левой стороны.
	Измерения
	Функция

	V L-N
	Среднее фазное напряжение

	V L-L
	Среднее линейное напряжение

	Hz
	Частота

	ΣW
	Полная активная мощность

	Σvar
	Полная реактивная мощность

	ΣVA
	Полная мощность


[image: image5.png]DK 5





[image: image6.png]1

<<
oF

conees
gpue
o

o[ osmavs]

()

S8

t

DUk 20

:EEEEEE)ERE @Y

DK 50




Схемы подключения DMK 20

[image: image7.png]e e 8

ALY o

TpexdpacHos noRcoEAHeHE C HelTRaNSID
MepawieTn P03 yeTanoener & 3oh (1o yuonsarue)

|

[TETTRTT i

Tpestpasos noacosaHenE Ges HefiTpam
MepavieTn P03 yeTanoener & 3oh (1o yonsaro)

R i A

Ay W wa

Hoyxpasnoe nopcospmere
TiapaweTh P.03 yeramosnen & 2oh



ТА – трансформаторы тока (СТ).

Внимание! Схема подключения прибора, с использованием токового подсоединения «Aron», увеличивает погрешность измерения от +0,25% от полной шкалы и + 1 цифра до +0,75% от полной шкалы + 1 цифра.
[image: image8.png]o) o,

0, T

(e a—— e —— Wy W o
Oraaznos nogcoeauere Tpextpacos nogcosaHenHE Ges HefiTpam Tpextpacos nogcosaHene Ges HefiTpam
Mepaers P03 yeTanos en s 1ph MepawieTn P03 yeTanoeneH 6 3ph (1o ywomiaras)  MapateTp P 03 yCTaHOS1en & 3ph (10 ywor-aHio)

ToKkosoe NoRCOSAWHEHHE Mo Cxem “Aron’” ToKosoe nogcosgHERE N0 Cxetis "Aron”




[image: image9.png]e .
T — Toaxasos nogcosgmEse 6 HelToama T ————
Mlapear P03 yoranosnen o 1o MlpeTh P0G yoranoanen & Sh (To o) Mapaer P03 yeTanosnen s 3ph (15 o)

Tokaeae RogcoEAMHERAE Mo CxeNe Arar Toros0s nogcoepHere o cxeve



Схемы подключения DMK 50
ТА – трансформаторы тока (СТ).

Внимание! Схема подключения прибора, с использованием токового подсоединения «Aron», увеличивает погрешность измерения от +0,25% от полной шкалы и + 1 цифра до +0,75% от полной шкалы + 1 цифра.
Технические характеристики
	Дополнительное питание
	
	Дополнительные погрешности

	Номинальное напряжение Us
	208-240В АС
	
	Относительная влажность
	±1цифра 60%-90%

	Диапазон напряжения
	154-288В АС
	
	Температура
	±1цифра -20ºС-+60ºС

	Частота
	45-65Гц
	
	Изоляция

	Максимальное потребление
	5,5ВА (240В АС)
	
	Номинальное напряжение изоляции
	690 B

	Максимальное рассеивание
	2,5Вт (240В АС)
	
	в соответствии с IEC/EN61010-1 
	

	Время без напряжения
	20 мс
	
	Окружающая среда

	Вход по напряжению
	
	Рабочая температура
	-20ºС - +60ºС

	Максимальное напряжение Ue
	690В АС L-L
	
	Температура хранения
	-30ºС - +80ºС

	
	400B AC L-N
	
	Относительная влажность
	<90%

	Ue по UL стандарту
	600В АС L-L
	
	Степень загрязнения
	2

	
	347B AC L-N
	
	Подключение
	DMK20
	DMK50

	Диапазон измерений
	60-830В АС L-L
	
	Подсоединение
	Разъем
	Винт

	
	30-480B AC L-N
	
	Сечение провода
	0,2-2,5 мм²
	0,2-1,5 мм²

	Частота
	45-65 Гц
	
	
	(24-12 AWG)
	(24-16 AWG)

	Метод измерения
	Средне квадратичный
	
	Усилие на зажим
	0,5Nm
	0.45Nm

	Измеряемый вход
	>1.1MΩ L-L
	
	Корпус
	DMK20
	DMK50

	
	>570KΩ L-N
	
	Материал не поддержи-
	Чорный Noryl 
	Серый Noryl 

	Типы подсоединений
	Одно, двух, трехфазное
	
	вающий горения
	SE1-GNF2
	SE1

	
	и сбалансированное
	
	Версия
	Щитовой IEC
	Модульный,

	Вход по току
	
	
	61554
	На DINрейку,

	Номинальный ток Ie
	5A (1A по запросу)
	
	Размеры
	96х96х76 мм
	105х90х60мм

	Диапазон измерений
	0,05-6А
	
	Окно под щитовой
	91х91 мм
	

	Ie по UL стандарту
	5A max
	
	Степень защиты
	ІР54 по перед-
	ІР41 по перед

	Метод измерения
	Средне квадратичный
	
	
	ней панели
	ней панели

	Перегрузка продолжительная
	20% х Ie
	
	
	ІР 20 под сое-
	ІР 20 под сое-

	Перегрузка максимальная
	50А на 1 секунду
	
	
	динения
	динение

	
	125А на 10мс
	
	Вес
	434 гр.
	398 гр.

	Потребление
	<0.6Вт на фазу
	
	
	

	Точность измерения
	
	Соответствия

	Рабочие диапазоны
	Температура + 23ºС ± 1ºС
	
	Стандарты
	IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61000- 

	
	Влажность 45±15%
	
	
	6-2, CISPR 11/EN 55011, IEN/EN

	
	Напряжение 0,2-1,2 Ue
	
	
	61000-3-2, IEN/EN 61000-3-3,

	
	Ток 0,2-1,2 Ie
	
	
	IEN/EN 60068-2-61, IEN/EN

	Напряжение (класс 0,5)  
	±0,25% ± 1цифра
	
	
	60068-2-27, IEN/EN 60068-2-6,

	Ток (класс 0,5) 
	±0,25% ± 1цифра
	
	
	UL508, C22.2 Nº14-95.

	Частота
	± 1цифра
	
	UL рекомендации
	Этот прибор должен быть 

	Полная мощность
	±0,5% ± 1цифра
	
	
	защищен предохранителями на

	Активная мощность
	±1% ± 1цифра (cosφ0.7-1)
	
	
	15А по входу напряжения.

	
	±1,25% ± 1цифра (cosφ0.3-0.7)
	
	
	Рекомендуется использование

	Реактивная мощность
	±1% ± 1цифра (sinφ0.7-1)
	
	
	медного проводника 60ºС/75ºС

	
	±1,25% ± 1цифра (sinφ0.3-0.7)
	
	
	размером 18-12 AWG


[image: image10.png]7 e
- ;O il
N & O
T I |
7 T
l T O
DK 20 7
5300555 533055553
1100 g
A TloeoodT1° ||
50000000 035000000
ot o b





